[image: image2.png]CIMC ENRIC H&£ERIRR



                                                        无锡第二院医用氧改造升级报价文件

               第一部分 商务报价
1．报价一览表

	序 号
	项    目
	报价
	备注

	
	
	（元人民币）
	

	2x10立方液氧气化站技改工程报价

	1
	PLC及一次仪表
	
	详见分项报价

	2
	工艺阀门及安装
	
	详见分项报价

	合计报价
	                 元（含税）

	
	大写（人民币）： 

	注：本报价方案是以业主方要求配置报价；
1、本次报价包含了设备安装、电缆安装费用以及各项税费；
    2、本报价方案包含了储罐液位高/低报警功能、自动切换使用功能、氧气泄漏报警功能、仪表风压力监控功能；

3、PLC控制系统中增加的防雷浪涌保护，可有效防止被雷击；

4、特色的触摸屏控制，可远程操作紧急切断阀的开关，操作上更加安全便利；
5、控制系统中PLC选用进口西门子品牌，元器件选用施耐德品牌；
6、预留专用接口配套医院系统数据读取；

	


2．设备分项报价表
	无锡二院医用氧系统改造升级报价明细

	序号
	名称
	　
	数量
	单位
	单价
	合计
	备注

	一
	PLC控系统
	　
	　
	　
	　
	
	苏州铂镭

	1
	CPU
	SMART200
	1
	只
	　
	　
	西门子

	2
	AI模块
	AI04
	2
	只
	　
	　
	西门子

	3
	开关电源
	DC24V,5A
	1
	只
	　
	　
	西门子

	4
	隔离栅
	4-20MA
	8
	只
	　
	　
	优倍

	5
	断路器
	C32A，2P
	1
	只
	　
	　
	正泰

	6
	断路器
	C10A,2P
	6
	只
	　
	　
	正泰

	7
	浪涌保护器
	IRP40/1P+N
	1
	只
	　
	　
	正泰

	8
	急停按钮
	ZB2BS54C/   ZB2BZ102C
	1
	只
	　
	　
	施耐德

	9
	三色灯
	　
	1
	只
	　
	　
	国优

	10
	继电器
	DC24V
	10
	只
	　
	　
	施耐德

	11
	端子
	ZDU2.5
	200
	只
	　
	　
	魏德米勒

	12
	触摸屏
	10寸
	1
	只
	　
	　
	MCGS

	13
	温控开关
	AC220V
	1
	只
	　
	　
	国优

	14
	风扇
	AC220V
	1
	只
	　
	　
	国优

	15
	安装辅件
	导轨、线槽、电缆
	1
	套
	　
	　
	国优

	16
	声光报警器
	　
	2
	只
	　
	　
	国优

	17
	柜体
	1800*600*500
	1
	台
	　
	　
	定制

	二
	现场一次
仪表
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	电磁阀
	24V
	2
	只
	
	
	SMC/ASCO

	　
	压力变送器
	　
	2
	只
	
	
	国优

	　
	差压变送器
	　
	2
	只
	
	
	国优


	2
	氧气泄漏检测仪
	　
	1
	只
	
	
	邦令

	4
	控制电缆
	16*1 ZR-KVVRP
	40
	米
	
	
	国优

	7
	镀锌钢管
	DN50
	40
	米
	
	
	国优

	9
	防爆穿线盒
	DN50/40
	10
	只
	
	
	国优

	三
	工艺阀门
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	紧急切断阀
	DN25
	2
	只
	
	
	出液口

	四
	仪表风系统
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	氮气瓶组
	　
	2
	只
	0
	0
	医院自行租用

	2
	不锈钢钢管
	DN15
	15
	米
	
	
	　

	3
	安装辅材
	　
	1
	批
	
	
	　

	4
	压力变送器
	　
	1
	只
	
	
	仪表风压力监测

	五
	工程安装费
	　
	1
	项
	
	
	　

	六
	合计
	　
	　
	　
	　
	
	　


二、技术要求：
     本医用氧站技改升级后，能通过PLC控制柜远程监控储罐的压力、液位并增加了储罐出液远程操作控制功能，可实现储罐在液位低时远程切换使用，PLC设置了储罐高液位及低液位报警，一旦有液位高低问题，可第一时间发出警报，现场及控制室声光报警器会联动报警，新增了氧气泄露探测仪，时时监测氧气是否有泄露，并与紧急切断阀实现了切断连锁功能，若监测有泄露，紧急切断阀会根据浓度值自行切断！

售后服务

1、质保期12个月，由供方的设计、制造和安装等原因所引起的质量问题，供方将免费进行维修或更换；超过质保期后，服务只收取维修或更换的成本费用，并为买方提供终身服务

2、在设备投入运行后，供方接到客户售后服务需求信息后2小时内做出反应，需现场服务的，维修人员6小时内到达现场处理。
3、需为用户建立档案和服务卡，定期或不定期走访用户。
4、供方的售后服务部门，对于供方为买方提供的每台设备均建有售后服务质量跟踪卡，对买方所购设备和维修维护情况都有详细记录，方便我们对买方的使用情况的了解和对我们售出产品的质量跟踪。
供方可以长期根据甲方的要求提供相应的备品备件，当备件更新升级后可以提供替代产品的更新方案和相应的服务。
供方将长期为用户提供技术支持和服务。
[image: image1.png]



PAGE  
                                              4

